國際儲能示範驗證系統分析

    本次所蒐集日本四個大型儲能示範實證場域相關資訊依照儲能成本、經濟效益、性能等重要資訊分別整理如下表所示。

	九州豊前發電廠	西之島變電站	西仙台變電站	南早來變電站
電力公司	九州電力	中國電力	東北電力	北海道電力
電池種類	鈉硫電池 / (NAS)	鈉硫電池/鋰電池 / (NAS/SCiB))	鋰電池 / (SCiB)	全釩液流電池 / (VRB)
建置容量 / (MW/MWh)	50/300	總系統 6.2/25.9 / 鈉硫電池4.2/25.2鋰電池 2/0.7	20(40短時間)/20	15/60
技術提供者	系統:三菱電機 / 電池:NGK公司	系統:三菱電機 / 電池1:NGK公司 / 電池2:東芝電機	系統:東芝電機 / 電池:東芝電機	系統:住友電工 / 電池:住友電工
保修年限 / (循環次數)	15年 / (4500次)	NAS電池15年/鋰電池20年	20年	20年
建置總金額 / 日幣/台幣[1]	200億[2]/55.2億	25億/6.9億	100億/27.6億	196/54.1億
建置費用 / 千元/kW	110.4	NAS: 111.29 / 鋰電池:111.29	138	360
建置費用 / 千元/kWh	18.4	NAS: 18.54 / 鋰電池:333.87	138	90.16
設置面積(m2)	14,000	2,400	6,000	5,000
(kW/kWh)m2	3.57/21.43	2.58/10.79	3.33/3.33	3/12
備註	˙日本經產省補助 / ˙2016年4月到2017年2月進行實證試驗，2017年3月開始運行	˙其中75%經費為環境省補助 / ˙本假設NAS電池成與豊前發電廠相同，佔16.9億日幣，由此推估鋰電池成本為8.1億日幣 / ˙2015年開始試驗運轉	˙日本經產省及資源能源廳補助 / ˙2015年到2017年進行實證試驗	˙日本經產省及資源能源廳補助 / ˙2016年3月到2019年3月進行實證試驗

此外，該四個儲能示範驗證系統皆已建置完成並進行示範驗證，相關蒐集評析建議整理說明如下:
(1)儲能系統依據目前實證計畫所取得之驗證結果顯示整體的轉換效率最佳僅達75%左右，以50MW的系統來看，就有近12.5MW的損耗，對於能源的利用率還有很大的改善空間。另外，從損耗源來看，空調系統占整體損耗的10%左右，應該也有很大的改善空間。未來再設置儲能示範驗證也應該將整體性效能納入指標，提升儲能的能源利用率。
(2)針對如隱岐島之西之島離島型儲能系統，主要是依照氣象預報，預測再生能源的預估發電量，以及整個供電區域的預估用電量，進而決定火力發電量，在技術上主要採用大數據的資料庫來協助，才能精準而有效的達到電網的供需平衡，在此也需要有先進的能源資通訊技術，才能達成此一目的。對於未來國內離島設置再生能源與儲能設備具有參考價值。此外離島設置儲能系統的另一層意義在於透過使用儲能系統搭配再生能源，減少離島火力發電使用量，達到減碳效益，並且透過在西之島的港口直接設置儲能系統之示範模型與展示室，藉此增加該系統的參訪人數，並帶來觀光商機，希望達到推廣宣傳的目的，亦可作為再生能源與儲能系統政策推動之借鏡項目。
(3)東北電力西仙台變電站儲能示範場域採用東芝公司之鋰離子二次電池(SCiB)系統，當發生刺穿等較嚴重的破壞時，電池系統可能會產生氫氣等嚴重的有毒氣體，因此儲能貨櫃屋必須有偵測的感測器。另日本目前並沒有針對儲能系統所使用的貨櫃屋有相關的規範，因此電池儲能系統主要還是參考消防的規範，要求儲能貨櫃設置煙霧、瓦斯、溫度之相關感測器進行偵測，並採用鹵素滅火方式(內置於儲能貨櫃屋)，除此之外，再依據電池特性，加裝氣體感測器。目前國內尚無相關儲能之消防及電氣法規，考量未來儲能系統將成為推動再生能源輔助設施選項之一，針對未來計畫推動上應納入消防與電氣法規之資訊蒐集，以利國內標準檢驗機構訂定相關儲能規範之參考依據。
(4)為了避免一個區域的儲能系統發生異常時的延燒波及所有的儲能系統或是周遭的電力設備，根據日本的消防規範，以設置儲能的設備針對基本單位進行限制，超過限制就必須以分組或是分群的方式以安全距離隔離開來，避免因為延燒造成主要電力設備的供電安全，此部分資訊可作為國內推動儲能示範以及未來儲能設備所需法規與制度制定方向之參考。
(5)不同於台灣的風力環境，在北海道的風力較無季節明顯的分別，且風力的出力特性較難預測；而太陽光電之出力時間、變化雖然較為單純，但整體性的再生能源出力隨著占比逐漸增加時，多餘電力的產生及運用，也將會是電力公司需要解決之問題。因此再生能源出力預測的精準度將影響電力公司調度與機組排程調度運作之成本，同時也影響儲能補償的效果與精準度。因此未來國內在大量導入再生能源時，應可再強化再生能源出力預測部分的研究，相關成果將有助於未來於電力系統導入大量再生能源。