## 海洋能水下電力傳輸技術
### 一、摘要
「海洋能水下電力傳輸」為海洋能電廠中，將單一模組電力彙整至電廠中的重要傳輸媒介，包含(1)動態纜線設計與方溪技術、(2)動態纜線開發技術、(3)水下快速連結器技術、(4)夾具與彎曲保護設計技術、(5)動覽安裝佈放技術、(6) 電纜自動測試、監測、診斷技術等六項技術。
目前我國在「海洋能水下電力傳輸技術」已擁有部分技術，但實務經驗多為固定式海纜相關技術，包含固定式海纜設計開發、海上佈放等，國內已有相關實務能力，但動態纜縣相關技術如動纜設計開發、海上動纜佈放、連結器與夾具相關配件設計開發、電纜自動監測等相關技術較為缺乏，主要為尚無可應用市場，若少量應用直接引進國外上市產品。待海洋能市場建立完整，需由國內供應其產量，自行設計開發檢測可提供我國龐大電纜製造產業。
### 二、關鍵技術項目定義
(一)動態纜線設計與分析技術
動態纜線設計與分析技術在國外已為成熟應用之技術，因此國外已有相關規範之定義，但沒有適用於台灣海域的標準或具體認證，規範需求準則將以相關國際規範標準為依據。其中，海纜製造上所必須考量的事項主要依據挪威DNV（Det Norske Veritas）的海底電纜規範DNV-RP-F401。而DNV成立於1864年，總部位於挪威的奧斯陸（Oslo），是一個獨立的基金會組織，自其成立之日起，便以保護生命、財產和安全為最高宗旨。DNV-RP-F401涵蓋了埋設於水下或暴露於動態環境中的交流電力纜線，主要遵循IEC 60502-1和IEC 60502-2。在製造需求方面分為一般結構需求（General Construction Requirements）、導體（Conductor）、破壞強度（Breakdown Strength）、防水和鎧裝。
海底電纜整體結構需求的規格和陸纜的規格相互比較，其差異性除了被覆材料的選用外，更重要的是在防水功能與機械強度的部分，由於陸纜通常有良好的管路保護，使得受到外力的衝擊非常小。相較於陸纜，動態海纜因海域條件之故，必須承受許多張力和彎曲應力，這意味著，連接於浮動平台和海床間的動態海纜，將承受高週期性且達數百萬次的負載循環應力作用，因而增加了本身的疲勞特性而降低使用壽命。因此，海纜於設計上須考慮到的因素有：(1)海底洋流所造成之張力變化與水氣入侵、(2)導體須具備縱向阻水能力、(3)金屬遮蔽層須具備徑向阻水能力、(4)海纜須採用三芯結構以避免糾纏、(5)海纜外被覆層須具有高摩擦力和高彎曲性。
海底電纜於實務應用上，主要還是以三芯電纜與單芯電纜為主流，各有其優缺點，三芯電纜成本較低但維修不容易；單芯電纜則成本較高，但維修上較容易。此外，海底電纜大致可分為交流(Alternating Current)輸電電纜與直流(Direct current )輸電電纜，直流電纜僅在大功率遠距離輸電的連接時才顯現其經濟效益；由於交流輸電電纜的電容極大，通常約為架空線路的幾十倍，因而需要較大的補償容量，且充電電流導致的能量消耗將隨著電纜長度增加而增加，故海底電纜之傳輸距離超過一定長度時，將考慮採用直流輸電。
動態纜線模擬將使用有限元素分析軟體，ANSYS AQUA的Geometry與Hydrodynamic Diffraction。針對動態海纜在海域中可能的運動擺設情形，進行動態電纜數值模擬與分析。進行動態纜線行為分析前，需對動態纜線配置進行概念設計。概念設計之主要目的為考慮電力傳輸之需求、環境狀況及預定連接機組等。適當的規劃和配置可確保電力可穩定傳輸至岸上，在動態電纜與機組及動態電纜與靜態電纜之連接點等都需要經過詳細之評估與配置，才可將電纜所承受之外力負荷降低。第一個部分為設計目標之規劃。此部分需考慮佈放環境之需求，如考慮50年之回歸週期波高，現場之最大水深，機組水平與垂直方向之移動量等。第二個部分為概念設計的部分。此部分主要之工作包含動力纜線形式選擇，及考慮其幾何要求。一般來說會依幾何要求，如預定配置之彎曲度或離海床之距離等並考量可能之環境外力，來決定電纜之配備形式。第三個部分為動態纜線模擬分析，此部分主要是進行數值模擬分析。包含數值分析軟體之選擇，數值模型之建立，波浪條件之輸入等。並完成電纜所需之張力需求分析等。第四個部分為模擬結果之檢核。數值分析之結果可與電纜製造參數進行比較，若符合則完成設計。目前該項技術隨著電纜設計的實務經驗增加，在經由商用軟體套用，可由國內自行主導設計。
 (二)動態纜線開發技術
目前我國的動態纜線開發已於國內廠商進行研發合作，完成3.3kV動態電纜之開發。相較於國際成熟廠商仍有一段需驗證測試的時期。國際上之動態海纜供應商，較知名的如挪威的Nexan、法國的Technip、荷蘭的DE REGT和丹麥的MacArtney等，動態海纜開發包含陸上之電學測試，主要工作包括：電氣特性試驗、絕緣電阻試驗和導體電阻試驗。該電學測試將依據CNS 689 C3011（塑膠絕緣電線電纜檢驗法）規範進行試驗。交流耐電壓試驗首先將整軸動態雛形纜線與高壓測試設備進行連接，並施以高電壓後以測試所製造海纜是否滿足規範需求。主要目的在於證明交流耐壓測試符合規範要求，若通過測試則表示日後海纜品質無疑而能安全使用。
絕緣電阻試驗主要目的為量測所製造之動態雛形海纜，其絕緣電阻符合規範要求，並用以驗證電纜絕緣材料無任何瑕疵或明顯外傷。首先將整軸動態雛形海纜連接於絕緣電阻計，並通以高壓直流電後，量測數據和紀錄。導體電阻試驗主要目的為量測所製造之動態雛形海纜，其導體電阻是否符合規範要求，使導體品質良好且於日後能安全運轉無異常發熱之情況產生。首先將整軸動態雛形海纜連接於導體電阻計，並通以直流電後，量測數據和紀錄。預估2025年可將電纜開發與陸上檢測流程建立國內相關規範，由國內自主掌控相關技術規則。
(三)水下快速連接器技術
電纜連結器為便於海上施工佈放的重要元件，目前連結器多為水上聯結式，需於船隻甲板上安裝連接器後再佈放於海底。其佈放流程繁雜且耗時。本項為由國內自行設計開發可於水下聯結的電纜連接器，目的為縮短海上佈放時程及日後海上維修便利性。目前國內尚無水下快速連結器成熟商品技術，技術難度為元件水密及水下安裝問題，因商用海底電纜規格龐大，因此連結器的體積及重量隨之增大，導致水下安裝困難度增加。要克服該關鍵點，需進行連結器機構設計，使其該元件擁有良好水密性、結構強度、可靠度、安裝便利等優勢。目前預定於2020年前由國內開發可水下快術聯結之連接器技術，並於海上進行實測驗證可靠度。於2025年前量產應用於水下纜線之聯結與海上佈放工程。
 (四)夾具與彎曲保護設計技術
夾具與彎曲保護裝置為電纜佈置中的輔助元件，目的為將電纜聯結至傳輸端，並保護該彎折點，避免應力過大現象。現階段技術已開發3.3kV級水下動態纜線夾具與彎曲保護裝置，夾具包含浮動端夾具與水下固定端夾具。固定纜線用夾具主要目的是將纜線固定於海洋能發電機組上，不因外力影響纜線而使之鬆脫，並適當保護纜線使之不損害。由於電纜連接端通常是最大受力處，固定方式、結構與機構皆需要經過設計，使夾具的強度能在極端波浪條件下，仍能固定電纜且不鬆脫。同時，須提供電纜足夠的夾力，但亦不能使電纜受損，夾具與機組之固定方式也要牢固。
電纜彎曲保護裝置主要用於連接夾具的輸出側，夾具輸出側為容易受到應力之處，因此須以彎曲保護裝置提供保護，使其較不易受外界應力而扯斷，避免此邊電纜反覆彎曲、或曲率過大而造成折損，同時須提供電纜有著適當移動裕度。彎曲保護裝置有很多種形式，有些為保護管線，有些會包含多個軸節，提供電纜移動裕度，提供一定程度的晃動，以適當減輕受力。
現階段我國已具有電纜夾具及彎曲保護裝置設計與開發能力，但尺度與成本較高，需發展較為經濟型的輔助元件，提高產品競爭力。預計2025年可將生產成本降低50%以上。

(五)動纜佈放安裝技術
目前我國已於2016年於基隆海域佈放一條3.3kV動態電纜，進行國內首次海上測試，該動纜長度為60公尺，海上測試期間約2個月。在海上佈放過程中，為此工法特別開發佈纜捲軸，以利進行電纜佈放之施工程序。因目前電纜輔助元件設計中，水下快速接連接器因尚未研發完成，需仰賴水上聯結。因此需大型工作船隻才能進行此作業。動態纜線海上佈放與水深有直接關係，連接至水下後，再轉接成海底固定纜線，藉由固定纜線進行長程傳輸，中間經由連接器進行電纜連接，因此需進行兩種海纜佈放作業。國內較為成熟的為固定式海纜佈放，已有專用佈纜船可進行施工，佈放長度可達公里以上。國內尚無動態纜線海上佈放機具，預計2023年前國內建造第一艘動態纜線佈放船，並於2025年前完成國內佈放團隊。可進行百米級動態纜線佈放工程。並規範其海上施工程序，供海上施工廠商使用。
(六)電纜自動測試、監測、診斷技術
電纜自動測試、監測、診斷技術為海上維護之範疇。診斷項目包含動態纜線、底定式纜線、水下連接器等相關電力傳輸設備，良好的傳輸設備除了有高效率傳輸外，還需有修良的可靠度。自動監測技術除了可診斷電力設備自然損壞的壽命評估外，若有人為、颱風等不可預期外在因素破壞，仍可藉由此技術判定有無損壞。目前電纜診斷技術僅可量測電力衰退量，通路等基本訊號，無法準確判定電纜損壞點，明確顯示故障情形。目前我國尚無進行海上電力檢測相關技術研發，並於長期測試驗證，預計2020年前進行海上診斷檢測測試，並於2025年將電纜自動檢測技術實際應用於海洋能發電廠。

我國首條動態海纜開發測試