知識物件上傳表
計畫名稱：微電腦瓦斯表宣導、管理及先期推動策略研析計畫
上傳主題：103年度微電腦瓦斯表推廣成果與後續推廣策略建議
提報機構：台灣經濟研究院
提報時間： 104 年 6月 8日
與計畫相關	1.是 2. 否
國別	1.國內 2. 國外：(註明國家名稱)
能源業務	1.能源政策(包含政策工具及碳交易、碳稅等) 2.石油及瓦斯 / 3.電力及煤碳(包含電力供應、輸配、煤炭、核能等) 4.新及再生能源 / 5.節約能源(包含工業、住商、運輸等部門) 6.其他
能源領域	1.能源總體政策與法規 2.能源安全 3.能源供需 4.能源環境 / 5.能源價格 6.能源經濟 7.能源科技 8.能源產業 / 9.能源措施 10.能源推廣 11.能源統計 12.國際合作
決策知識類別	1.建言 (策略、政策、措施、法規) / 2.評析(先進技術或方法、策略、政策、措施、法規) / 3.標竿及統計數據：技術或方法、產業、市場等趨勢分析 / 4.其他：

重點摘述	依天然氣事業法第36條規定「為促進消費者居家安全，中央主管機關應自本法施行之日起，擬定公用天然氣事業推動具有地震遮斷、壓力過低遮斷及通信等功能之微電腦瓦斯表推廣計畫，並逐年實施。」，期盼能透過微電腦瓦斯表裝置計畫的執行，得以降低天然氣意外災害、地震所帶來的二次災害。而103度起經濟部能源局已開始進行微電腦瓦斯表之推廣，本報告內容提供以下資訊: / 微電腦瓦斯表發展沿革 / 近年新型微電腦瓦斯表之發展 / 微電腦瓦斯表通訊子機與其附加功能技術發展 / 微電腦瓦斯表未來發展趨勢
詳細說明	微電腦瓦斯表發展沿革 / 微電腦瓦斯表之發展主要源自於日本，日本因為對於天然氣的仰賴，以及經歷了多次地震與災害事故後，日本的天然氣公用事業為了減少瓦斯相關事故的風險，自1983年起自發性的開始為住宅用戶裝設微電腦微電腦瓦斯表，微電腦瓦斯表除了傳統機械表具有的量測功能外，還有各種安全功能。 / 鑒於對於災害的預防，亦使得日本成為國際上微電腦瓦斯表發展最迅速與完整的國家，在1987年時，日本研發使微電腦瓦斯表增加了通信功能，並降低耗電，使得電池可使用十年。在1998年時，更增加雙向閥功能，可以遙控方式開啟及關閉瓦斯閥門。日本並在1997年時，立法規範用戶用氣皆須安裝微電腦瓦斯表，至今幾乎100％的住宅用戶都已裝置了微電腦瓦斯表。 / 近年新型微電腦瓦斯表之發展 / 隨者時代進步，日本公用天然氣事業認為，傳統的膜式氣量計可能有無法達到更高性能與更先進的服務需求，因此開始開發超音波微電腦瓦斯表(Ultrasonic Gas Meter)，如圖1所示 / 圖1 超音波微電腦瓦斯表 / 資料來源:瓦斯季刊101期 / 這種瓦斯表相較於目前微電腦瓦斯表，有以下的優點: / 1. 體積較小:傳統的微電腦瓦斯表計量方式係以膜進行計量，因此必須增加瓦斯表的大小，才可增加天然氣的可計流量。而超音波微電腦瓦斯表因其計算原理不同，即使需偵測的流量大，仍可維持較小體積。 / 圖2 超音波微電腦瓦斯表大小 / 資料來源: 中華民國公用瓦斯事業協會 / 2.計量更精準: 超音波氣體流量計的量測範圍較寬，能夠及時偵測瞬間流量變化，計量更精準。 / 3.結構單純且較便宜: 超音波微電腦瓦斯表沒有可移動的機械零件，因此與膜式微電腦瓦斯表相比，更輕也更便宜 / 4.未來發展性高: 因超音波瓦斯表為全新類型的瓦斯表，因此在設計上新增加了許多功能，如新一代的通信端口以及安全功能的升級等，可藉由內建各種獨特的安全功能來提供更安全用氣環境。 / 微電腦瓦斯表通訊子機與其附加功能技術發展 / 1.現行微電腦瓦斯表通訊功能 / 目前依經濟部標準檢驗局規範CNS14741訂定，於國內裝置之微電腦瓦斯表皆須具備通訊功能介面，使微電腦瓦斯表外接通信迴路或裝置通訊子機後，即能發揮其通信功能，可功能可進行遠端監控、雙向通信遮斷、自動抄表、緊急警告及通報用戶瓦斯使用狀況(負載調查)、外接一氧化碳偵測器安全遮斷等功能，其使用效率及安全效能上皆較傳統機械表更具成效。但若要完整發揮通信功能，業者需建置通訊平台，方能發揮通訊子機功能。其通訊方式有線與無線通訊方式，詳如表1所示。 / 表1微電腦瓦斯表通訊系統說明 / 資料來源：中華民國公用瓦斯事業協會(2011)、本研究整理 / 在早期，通訊功能係多以有線方式裝設，自微電腦瓦斯表通訊界面以有線方式拉出，並以單獨電話線進行資料傳輸(方式1)或是集中於抄表介面(方式2)後一起藉由電話線傳送。 / 圖3 有線傳輸方式 / 資料來源:本研究整理 / 然而，隨著網際網路基礎建設的強化和手機訊號(GSM)的普及，有線電話用戶已減少許多，目前多數微電腦瓦斯表採附掛通訊子機後，透過全球行動通訊系統(方式3)或以手持PDA方式讀取低功率無線電頻率(方式4)進行遠端讀取。 / 圖4 無線傳輸方式 / 資料來源:本研究整理 / 而裝置通訊功能主要有以下優點： / (1) 提高業務效率：在都會地區瓦斯表常被裝置在室內或陽台，或是其他公用天然氣事業人員很難親自去讀取抄表處，因此多以自行填報方式申報度數，而裝置微電腦瓦斯表的通訊功能則可提高抄表業務效率。 / (2) 及時安全及保安服務：通訊功能可透過電話線或是網際網路與瓦斯公司的電腦連線，並依客戶的需求提供遠端遙控供氣或停止供氣的服務，即時監控供氣狀態。 / 而日本公用天然氣事業自1990年開始安裝具自動抄表功能的微電腦瓦斯表，至今雖已超過一千兩百萬用戶，但占總用數比僅約5%，仍有成長空間。另外，日本公用天然氣事業也提供了一些加值服務，如藉由通訊功能達到遠端監控緊急告警、遠端遮斷噢確認瓦斯是否關閉的確認服務等，如下圖所示。 / 圖5 日本微電腦瓦斯表加值服務 / 資料來源：日本東京瓦斯 / 微電腦瓦斯表未來發展趨勢 / 根據日本微電腦瓦斯表通訊功能發展經驗，目前通訊功能在實作面上，常面臨以下問題： / (1) 無線通訊系統收訊死角: 目前許多公寓與建築物的鋼筋混凝土牆壁或自動門的鎖難免會阻礙無線電波的傳遞，容易造成無線通訊訊號不良或是無法接受的情形，在無線通訊上仍會有收訊的死角。 / (2) 通訊系統更新問題:在通訊系統進步快速的現代，使得通信基礎建設的生命週期變短，若要更新通訊功能，則現階段的介面可能有無法匹配的疑慮。 / (3) 後端整合困難：即使通訊系統介面可靠技術持續改善升級，也將面臨到各種通訊方式不一造成後端整合的困難。 / 因此，為了解決上述的問題，日本都市的公用天然氣事業已與通信服務供應商、無線設備製造商和儀表製造商共同研發新一代自動抄表基礎建設的規格，並整併中央控制系統，期望再未來，除了與瓦斯表連線，另外還可以與熱感測器(紅外線偵測器)、磁簧感應器、一氧化碳偵測器、火災警報器及瓦斯警報器等，並設置中央控制器，整併家戶的安全保安功能，再經由網際網路連接進入瓦斯公司的電腦，即時監控安全，希望能夠達到安全監控隨時隨地、無所不在的目標。

註：1.請計畫執行單位上傳提供較具策略性的知識物件，不限計畫執行有關內容。
2.請計畫執行單位每季更新與上傳一次，另有新增政策建議可隨時上傳。
3.文字精要具體，量化數據盡量輔以圖表說明。