探討日本使用之長期電力負載預測方法與模型
台灣綜合研究院
日本電力調查委員會於1952年11月成立，主要宗旨為在符合國際調查方法之原則下執行電力需求及供給之現況、未來趨勢及日本重電設備製造狀況之定期性調查，其委員會由10家電力公司、電源開發株式會社(Electric Power Development Company)、日本原子力發電株式會社(The Japan Atomic Power Company)、公營電器事業經營者會議(Public Electric Utilities Enterprisers’ Forum)、住友共同電力株式會社(Sumitomo Joint Electric Power Company)及重電設備製造商所組成，為一非政府組織，日本各電力公司均為會員，故委員會實質上統籌規劃日本各電力事業的負載預測之方法。首先統籌蒐集、提供各項負載預測資訊並規劃進行負載預測之各項細節，如預測方法、期間、範圍、用電類別等，其後將格式統一提供各電力事業，由各電力事業參考辦理。後續各電力事業再根據委員會所提供之各項指標、預測方法及規範進行預測，再將預測結果呈報至委員會進行審議與確認。而後由電力專門委員會進行綜合之審議，接著由電力調查委員會確認最後之預測結果，而電力調查委員會所提出之負載預測作法屬原則性的規範，各電力公司可能配合各自實際情況進行調整。
有關於日本電力事業負載預測方法，預測標的分為電燈、低壓電力、其他電力、特定規劃需求、夏季需求及基本需求等。每年執行一次預測，每次預測期間為未來10年。在電燈用電預測方法上，係以民間最終消費支出進行迴歸分析，或以人口估計(利用「國立人口與社會保障研究所」之資料)配合服務契約人口數之時間序列趨勢(人口估計/服務契約人數)加以推估；低壓電力則以第二、三級產業總資本存量為變數進行迴歸分析，或以服務契約數(kW)時間序列趨勢及單位電力消費時間序列趨勢進行推估；其他電力中的深夜用電則同樣配合服務契約數(kW)之時間序列趨勢與單位電力消費之時間序列趨勢進行推估。其他(農業、融雪、施工及供應商內部需求)等則是以過去資料時間序列趨勢或各服務契約在其他電力所占比重推估；特定規模需求中的業務(商業)用電，以GDP或第三級產業總資本存量為可選擇之解釋變數進行迴歸分析。產業(工業)用電則以工業生產指數、GDP及第二級產業總資本存量為可選擇解釋變數進行迴歸分析。
至於尖峰負載預測部份，使用年負載率與迴歸模式二種推估方法。就負載率推估法，先由歷史資料分析過去負載率之變化情形，再由用電量推估平均負載，藉以求得未來尖峰負載之成長趨勢；另一方法則是迴歸模式，將尖峰負載區分為基本負載(即流程圖中基本需求)與氣溫敏感負載(即季節需求)兩部份，基本負載係以GDP、民間最終消費支出、工業生產指數作為可選擇之解釋變數，氣溫敏感負載則以GDP、第三級產業總資本存量等作為可選用之解釋變數，藉以推估未來尖峰負載之成長趨勢，詳如圖1所示。另外，有關業別分類及電力需求預測方法補充說明詳見表1。

資料來源:1.日本電力調查委員會提供簡報資料，2014；2.本研究整理翻譯。
圖1 日本電力事業負載預測方法
表1 業別分類及電力需求預測方法補充說明
非特定規模電力需求(管制需求)			非合格用戶
	電燈(住宅用)		下述4項分類加總
		非營業用表燈A、B：	一般住宅的電力及照明服務(70%的電燈需求)
		非營業用表燈C：	大型住宅、小型辦公室、商店的電力及照明服務
		其他種類費率：	用戶選擇諸如季節及特定時間電燈(主要為全面用電住宅)，及低壓高負載型契約(主要是針對長時間營業的便利商店)
		其他電燈：	定額電燈(集合住宅公用部分照明、公用電話亭之電話及其照明)；建築施工用之臨時性照明；路燈(一般道路及公園照明、交通號誌燈、火災緊報器燈)
	低壓電力		契約電力未滿50kW，用電來源主要為大型空調、商店的冰箱、小型工廠的發動機等
	其他電力	深夜電力	臨時電力、深夜電力、農事用、融雪用、建設工事用、家庭用熱水器等合計
	小計		*預計2016年全面自由化
特定規模電力需求(自由化需求)			合格用戶；特別高壓電及高壓電(契約電力50kW以上。在沖繩地區高壓電用戶契約電力為2,000kW以上)
	業務用(商業用)		商業大樓、購物中心、旅館、學校及研究機構的電力及照明使用
	產業用及其他		工廠、鐵道、供水系統、下水道、農事、融雪及建設工事的電力及加熱使用
	小計 
一般電力設施於服務區域內的電力總需求  =+
特定電氣事業 			2014年1月起，以下5個事特定供電者可直接供電給客戶： / 六本木能源服務株式会社、東日本旅客鐵路株式會社、JFE鋼鐵株式會社、大阪燃氣創造技術解決株式會社、住友共同電力株式會社
用電需求總計 =+
自產自用電力 			發電容量在1,000kW的以上的自家用發電設施
一般電氣事業以外的供電量 =+
電力總需求 =+

資料來源:1.日本電力調查委員會提供簡報資料，2014；2.本研究整理翻譯。
日本東京電力株式會社
日本東京電力公司(Tokyo Electric Power Company，簡稱TEPCO、東電)是日本十家電力公司中最大的企業，服務範圍為東京、關東地方與山梨縣東部等一都八縣，面積約3.95萬平方公里，提供約4.4千萬人口電力服務，截至2013年3月止，總供電機組達66GW，銷售量2,690億度占全日本約三分之一。2013年最高尖峰用電需求為50.93GW（8月9日）。
A.長期電力需求預測作法概述
  1. 電力需求預測
東電進行電力用電量的需求預測時，將預測對象分為：
- 電燈用電：係以家庭用電為主。
- 業務用電：係以業務用的辦公大樓、商業設施為主。
- 產業用電：係以工廠及社會相關基礎設施（鐵道、電信、燃氣、供水業）等為主。
東電進行需求預測前，先以近18年（平成5年～22年）之實績值與經濟發展指標進行相關性分析。電燈用電的用戶數與人口數呈現高度相關、業務用電量與實質GDP具高度相關，而產業用電量則與礦工業生產指數（即IIP，工業生產指數）具高度相關（詳如圖2所示），東電即依各用途別用電量與具高度相關之經濟指標進行未來用電需求之推估[1]。當推估出未來10年全年度各用途別之用電量後，再依過去月份別及電壓別之實績占比，攤提出月份別及電壓別之用電需求（低壓、高壓及特高壓）。
[1] 進行訪談過程中，受訪人員因非為進行預測需求之執行人員，僅就該公司預測方式之概念進行說明，並未提及預測工具與模型，經詢問後，告知應係以時間序列方法進行未來用電需求預測。
  1. 尖峰負載（最大負載）預測
在上述全年用電量推估考量經濟發展指標外，亦考量在一定期間內大量電器使用的情況，尤其是夏季與冬季；此外，每個月最大負載亦為進行尖峰負載推估考量之一。
日本因地理環境關係，用電之最大負載發生在8月份（夏季）及1月份（冬季）。依東電歷年紀錄，全年尖峰負載為8月份，且其為8月份中3天最大負載之平均值即為全年度之尖峰負載，與台灣於尖峰負載發生時（單一時間）之實績統計值不同。
其進行未來10年尖峰負載預測之作法，係依上述之尖峰負載與8月份之平均負載之比例，按前述推估出之未來10年8月之用電量換算成平均負載，計算後即得各年度之尖峰負載量，之後，再將此尖峰負載攤提至低壓、高壓及特高壓等用途別。其計算公式列示如下：
（當年度8月份中3天最大負載之平均值／當年度8月份平均負載）×（推估之8月份用電量（換算成平均負載））＝推估之全年度尖峰負載
而在1月份（冬季）之最大負載計算方式亦如此算法。因東電過去歷年之最大負載均發生於8月份，故以8月份之用電量進行全年度尖峰負載預測之計算基礎，未來若1月份之最大負載高於8月份之負載量，則將以1月份之用電量進行推估。需注意的是，在311事件發生後，東電因核電停止運轉，供電呈現緊張狀態，隨著節能措施的推廣施行下，8月份之最大負載相較過去已呈現下滑趨勢，未來是否仍以8月份之最大負載作為推估基礎，尚待觀察。
B.電源供給計畫作法概述
在311大地震造成的核災事故前，東京電力公司每日電力供給係以一般水力、購電、核能及煤炭發電作為基載，天然氣發電為基~中載，燃料油、其他水力及抽蓄水力發電作為尖載。其中，一般水力為日本國內豐沛河川具環保優勢之川流式水力發電；核能及煤炭則因燃料價格低廉故作為基載電力供給；天然氣因燃料價格較燃料油低但比煤炭價格高，且對環境之影響亦具環保優勢，故作為基~中載之電源；燃料油因價格較高，與其他水力（貯水池、調整池），以及抽蓄水力適用於尖載電源。
在311事件後，其電力供需計畫基本概念分為設備與運用兩方面。設備計畫方面，須先進行電力供給之推估，包括：(1)需求推估、(2)再生能源供給量、(3)核能政策（供給量），以及(4)需求抑低量（節電量）。再據此估算供需平衡下之最大電力供給，例如：評估再生能源與抽蓄水力之出力、老舊火力機組停機或除役，以及發展購電計畫。其中，購電計畫需確認：(1)對於電源需求，確保供需的變動穩定（預備率、供需變動）、(2)對於區域電力需求，確保供需的變動穩定（預備率、頻率調整），以及(3)符合環境目標（單位發電的CO2排放量）及管理。運用計畫方面，根據設備計畫，在考量其它電力公司運轉購售計畫及自有火力機組維修計畫下，估算平衡電力供需之供給量。其電力供需計畫基本概念示意圖詳如圖3。
首先，因日本現正進行電力市場自由化，高壓及特高壓用戶可自行選擇供電公司，故東電亦進行未來可能流失之用戶數預測，以納入電源供給計畫中考量。
自311事件後，東電進行電源供給計畫的考量有以下幾項：
短期（至2018年）之電源開發
  - 在確保供給穩定且降低燃料成本的觀點下持續進行開發。
  - 實施最大限度的投資金額限制，例如遵守建設工期，以降低成本及工程費用之支付。
中長期（2019年後）之電源開發
因311事件發生後，東電需賠償巨大金額，鑑於嚴峻的財務狀況，積極透過招募IPP的方式購電，善用其它電力公司之資源。
核能發電運轉計畫
以情境設定方式，除福島第一、第二核電廠外，東電的第三座核電廠（柏崎刈羽核電廠）假設通過政府審查及民眾同意之前提下制定商轉計畫。
老舊火力機組之除役
根據電力供需狀況，將停機中、屆齡的老舊機組，依序進行除役。
太陽光電之供給能力評估
夏季太陽光電之供給力預估約為裝置容量之22%，扣除消費者自用率約15%後，剩餘7%則購進電網供應。
風力發電之供給能力評估
與水力發電之供給力估算方式一樣，在最大需求發生之時間點的發電實績（當月的每日同時），例如8月份每日的下午三點，取最低發電量之5日的平均值，計算其供給能力比例。
  1. 再生能源導入量（太陽光電、風力）
日本於平成24年7月（2012年7月）實施再生能源饋網電價制度，根據近兩年之再生能源發展趨勢，東電預估至平成35年末（2023年）太陽光電裝置容量將達1,040萬瓩，其中餘電售電用裝置容量約555萬瓩、全售電用之裝置容量約485萬瓩；而風力發電裝置容量將達58萬瓩。
而太陽光電及風力發電之供給能力估算方式，東電係依「總合資源能源調查會/基本政策分科會/電力供給檢證小委員會」之會議結論進行估算：
- 太陽光電在過去20年中選擇每年3日最大發電實績，再從60筆資料中選擇5筆最小值之平均值計算出力比率。全售電用之裝置容量以此比率計算供給能力，餘電售電部份，則需扣除自用電量之比率後即為餘電售電之供給能力。
- 風力發電：在最大需求發生時的發電實績（當月的每日同時），例如8月份每日的下午三點，取最低發電量之5日的平均值，計算其供給能力比例。
  1. 預備力估算
東電進行電源供給計畫的供給電力量計算，係以經濟調度為前提，但先估算自有核能、水力、新能源之發電量及購電量，其中，抽蓄水力係估算其在尖峰負載之最低發電量，並將其所需之抽水用電量扣除。之後，再適度納入自有火力機組發電量，然而，在考量發電機組的維修、燃料與環境限制等條件下，將提高低價電源的運轉發電。
為因應突發性用電需求增加，需增加提供滿足需求之電力供給，台灣稱為備用容量，而日本稱為之預備力，然而，在定義上卻有所不同。日本電力公司的預備力係指可立即運轉機組之容量扣除尖峰負載後之預備容量，並不納入檢修、故障、停機中等機組容量；台灣則為扣除廠用電量及故障檢修後之裝置容量均予以計入。東電為因應需求的變動所設定之預備率約為8%～10%，其組成分為：受景氣變動之影響，此為持續性的供需變動，預備率約1%～3%；聯網效果、計畫外停機、河川出水變動及需求變動等，屬偶發性的供需變動，預備率約7%。此外，不納入之檢修、故障、停機中等機組容量，約占10%～12%。其預備力組成示意圖詳如圖4。

資料來源：東京電力公司提供之訪談資料。
圖2 東京電力公司預測標的與經濟發展指標相關性分析圖

資料來源：1.東京電力公司提供之訪談資料；2.本研究繪製。
圖3 東京電力公司電力供需計畫基本概念示意圖

資料來源：1.東京電力公司提供之訪談資料； 2.本研究繪製。
圖4 東京電力公司預備力（率）組成示意圖
日本關西電力株式會社
關西電力株式會社(KEPCO)為日本第二大之電力公司，是日本近畿地方2府6縣（京都府、大阪府、滋賀縣、兵庫縣、奈良縣、和歌山縣、福井縣、三重縣）及岐阜縣（關原町一部份）提供服務的電力公司，供電範圍主要集中在關西地區，2013年售電量約占全日本售電總和17%。
電力負載預測作法
關於關西電力株式會社電力負載預測作法，首先將歷史資料分類，係將電力消費分解成住宅、商業及工業等三大部數個部門，其次，針對各項歷史資訊進行溫度調整後，以確認各部門歷史用電趨勢。
其次，進行迴歸分析，各部門有其對應之合適變數及方程式，故需先計算負載與影響因子(人口、住屋興建及GDP等)之相關係數，有關於各部門對應之高度影響因子詳見表2。
表2 高度相關因子
負載部門	高度相關因素(x)
住宅	人口
商業	服務業資本存量
工業	工業生產指數

資料來源:Kansai Electric Power Co.，Inc“Japan’s Long-term Load Forecasting and Power Development Planning”，Cross Electricity Company Forum(2014)。
經過分析，將變數分為兩種類型，分別是趨勢變數及存量變數，舉例來說，趨勢變數如GDP、電價、氣溫、公用設施投資等；存量變數如人口、產業資本存量等。兩類變數之差異在於與趨勢變數較相關的電力需求較可能波動，相反的，與存量變數高度相關之電力需求一般而言較為平穩。接著是選擇各部門最合適之迴歸模式：
以20XX年負載預測之函數為例，表示如下：
20XX年之負載預測 = f( X1, X2, X3 .....)
其中，X之影響因子案例如下：
X1: 國內生產毛額(GDP)
X2: 設備投資
X3: 產業資本存量
X4: 人口
X5: 住屋興建等…
20XX之負載預測 = f1(x) + f2(x) + f3(x) + ….
其中，f(x)之型態如下:
f1(x) = ax1+ b 隨著特定影響因子呈現線性遞增趨勢
f2(x) = ax1+ bx2+c 受多項因子影響
f3(x) = ax12+ bx1+c 非線性的遞增趨勢
在完成迴歸模型之建置後，即需進行負載預測，此時需由先從相關單位取得各項影響因素之未來預期結果，最後彙整全部資料完成負載預測。
備用容量率設定作法之探討
有關備用容量率方面，日本並無明確管制備用容量率高低，但日本政府有權要求電業確保足夠備用容量以穩定電力供應。從法律層面來說，此為政府的建議值，若無達到並無任何懲罰機制，然而電業均將穩定電力供應視為自身的責任。
相較於台灣台電公司屬獨立電網設定備用容量率15%目標，日本電業因可透過與其它電業連網來獲得電力供應，故關西電力設定之備用容量率約7~8%低於台灣的15%。有關備用容量率設定的考量因子詳見圖5。

資料來源:Kansai Electric Power Co., Inc“Japan’s Long-term Load Forecasting and Power Development Planning”, Cross Electricity Company Forum(2014)。
圖5 日本電業備用容量率的設定
在運轉備用容量方面，保留3%給負載預測波動，並增加5%的非計畫性事故，如機組故障，因為關西電力備用容量率將近8%。近來關西電力僅保留3%的短期備用容量。因為和其它電力公司電網互連，因此也能從其它電力公司獲得電力供應。事實上，日本在50Hz的東部電力系統及60Hz的西部電力系統間有3個變電所，因此能互相傳送電力。
所有日本電力公司均為民營企業，故主要致力於降低成本，但仍盡力避免缺電。為了設定合理的備用容量率，需考量發電機組的非預期性缺電機率下之計算公式，日本有專責機構負責研究過去電業非預期性的缺電資料。關西電力係參考該資料作為計算方式，這也可能是日本備用容量率的定義和台灣不同的原因。
日本中國電力株式會社
日本中國電力株式會社（以下簡稱中國電力）是日本十家電力公司之一，公司已成立60餘年（1951年成立），提供750萬人口電力，負責日本中國地區的五個縣市及小部分周遭縣市，服務範圍3.2萬平方公里，僅略小於台灣。
中國電力的住宅電力需求預估模型推估項目有二：電力契約數（Contract Accounts）、及每張電力契約之電力需求量。電力契約數相當於台電電力需求預估模型中的用戶數，透過推估區域人口數及每多少人口會有1張電力契約（Population per contract）來估算。每張電力契約之電力需求量則以歷史值採用時間序列數據趨勢外推來預測。（見圖6）

資料來源：The Chugoku Electric Power Co., Inc., “Long - term Load Forecasting and Power Development Planning in Japan- Experience of Chugoku Electric -”, Cross Electricity Company Forum(2013)。
圖6 中國電力住宅部門電力需求預測模型
中國電力產業電力需求預測模型：透過時間序列趨勢外推及詢問製造業業者的預估電力需求，並參考經濟指標（如IIP及GDP）等，來推估。（見圖7）各製造業者的能源需求端管理，同樣用過去的能源需求數據作延伸推估列入負載預測。其所採用的經濟指標如工業生產指數IIP（Index of Industrial Production）及國內生產總指數GDP（Index of Gross Domestic Product）係以單一情境數值放入模型，且由於近年來電力需求與經濟發展脫勾，兩者間的相關係數降低，在模型中僅為參考用。

       資料來源：同圖6。
圖7 中國電力產業電力需求預估模型
中國電力的尖峰負載預測模型則是根據總電力需求量及負載因素(Load Factor)來估算。（見圖8）

      資料來源：同圖6。
圖8 中國電力尖峰負載預測模型
中國電力的負載預測準確度主要受氣溫影響，過去10年平均誤差約在正負5％之間。惟因氣候變數估算困難，中國電力的電力需求預測模型目前並未將氣候納入模型。2012年則因為省電措施的施行，使實績值較預測值為低，差異為4.2％。
由於中國電力為民營電廠，地方政府在能源政策上干預度較低，原則上日本10家電廠的每年向政府提報負載預測，若遇特殊情況則需另行向政府提報負載預測調整報告。如福島核災後，因為災後的節電措施及經濟衰退的影響，中國電力下調其對2012-2022年的電力需求預估。2022年的電力需求預估，相較核災前的預估量下調30億度，未來10年2011-2020年年成長率由原1.1％下調為2013-2022年均成長率0.6％。（見圖9）

資料來源：同圖6。
圖9 福島核災後中國電力之電力需求預估調整
中國電力對同期間（2012-2022年）工業電力需求及住宅電力需求的年均成長率預估亦均為0.6％。其中，中國電力估算311後節電措施對住宅電力需求的影響高於對工業部門。住宅電力需求2001- 2011年年成長率為1.6％，2012-2022年的電力需求預估則因節電措施調降1％。工業電力需求2001-2011年年成長率是1.2％，2012- 2022年的電力需求預估調降0.6％。住宅電力需求仍持續成長主要是因空調及熱水用電方面的穩定成長。而工業電力需求調降部分則主要反映節電措施後對製造業產能的停滯影響。
日本能源經濟研究院
日本能源經濟研究院(IEEJ)為日本半官方機構，成立其旨在以國際經濟之角度研析能源領域之相關議題，透過基礎數據分析，協助日本政府訂定能源相關政策，其主要業務範疇為針對能源市場需求分析與預測，並研析能源政策，為亞洲能源經濟研究之巨擘。
電力負載預測作法
關於日本能源經濟研究院電力負載預測模型之總體經濟假設主要包含人口、勞動人口、家計數等，搭配GDP與經濟活動指標，其中經濟活動指標採用家計數代表電燈用戶、樓地板面積代表商業用戶、交通運輸量代表交通用電、以及生產代表工業用戶，將各總體經濟變數與GDP與經濟活動指標投入Top-down方法為架構之模型得到能源需求的基線，最後，再利用Bottom-up方法將各種影響能源使用之政策效果納入考量。
評估大規模再生能源投入後負載電力作法
透過幾乎完全覆蓋國土之大規模的佈點，每10分鐘採集一次主要電力需求中心之需電量、再生能源發電機組出力、以及各電力傳輸之情況，利用成本最小化之模型，搭配相關限制式模擬以預測再生能源之發電量。