全球主要國家FCU(Fan coil unit)能效規範發展
前言
FCU空調系統風機盤管是中央空調末端產品，由熱交換器，水管，過濾器，風扇，接水盤，排氣閥，支架等組成，工作原理是機組內不斷再循環所在房間或室外的空氣，使空氣通過冷水（熱水）盤管後被冷卻（加熱），以保持房間溫度的恆定。
相較於AHU(Air Handlung Unit)，FCU為小型化產品，且普及應用於大型醫院病房、飯店房間、以及辦公大樓中，風量在300-1400cfm間。各個空間設置FCU時均會參考各國建築消防等相關法規(如我國規範於：建築技術規則)，考量滿足每人最小風量之要求，以進行FCU的建置量所參考。
我國目前對於FCU沒有標準規範，設置情況端賴技師以及採購單位所擬定的採購規格。全球目前僅有中國大陸設置自願性標準，以及歐盟把FCU納入Eco-Design中，但僅要求標示能源使用量等資訊。本文說明中國大陸以及歐盟Eco design的有關能效標準的規範內容，以供我國未來評估制定相關規範所參考，最後提出二點1. FCU具有標準為推動產品高效率發展的第一步、2. 自願性效率規範為第一步，未來因應技術的提升以及導入，持續修訂。
二、主要國家FCU能效規範
FCU大量的應用在醫院病房、飯店房間、辦公室等，做為冷氣的擴散達到舒適之用，由於FCU使用時間長，且單一建築物使用數量多，所以全球已有部份國家提出能效相關規範，以做為使用者判斷產品良劣，以及確保流通在市場上的FCU具有一定能效水準。
1.中國大陸-自願性標準
中國大陸針對FCU設有推荐性國家標準：GB/T 19232-2003，針對FCU所設定主要參數包括：風量、制冷量、制熱量、風速、出口靜壓、排管數、水流量..等進行規範。
規範標的物為：外供冷水、熱水由風機和盤管組成的機組，對房間直接送風，具有供冷、供熱或分別供冷、供熱功能，送風量在2,500 m3/h以下，出口靜壓小於100Pa的機組。對於FCU能耗要求條件如下表1所示。
表 1 中國大陸GB/T 19232-2003針對FCU之能效標準規範
規格	額定風量 / M3/h	額定供冷量-W	額定供熱量-W	輸入功率-W
				低靜壓機組	高靜壓機組
					30Pa	50Pa
FP-34	340	1800	2700	37	44	49
FP-51	510	2700	4050	52	59	66
FP-68	680	3600	5400	62	72	84
FP-85	850	4500	6750	76	87	100
FP-102	1020	5400	8100	96	108	118
FP-136	1360	7200	10800	134	156	174
FP-170	1700	9000	13500	152	174	210
FP-204	2040	10800	16200	189	212	250
FP-238	2380	12600	18900	228	253	300

資料來源：GB/T 19232-2003
中國大陸所推動的推荐性國家標準GB/T 19232-2003，即便無強制性，但是已成為中國大陸相關建築物採購FCU的標準，對於FCU的能源效率要求已具備一定的要求，未來僅要再進行規範標準的提升，或是把其轉換為強制性標準，則可以持續提升中國大陸FCU的能效標準。

2.歐盟-強制性標準
歐盟成立後於1996年96/57/EC指令要求針對冰箱、冷凍櫃及相關組合制定MEPS，為歐盟首次設立MEPS要求；2005/32/EC指令以EuP(Eco-Design of Energy-using Products，EuP)[1]建立完整政策框架，以及能源產品生態設計框架指令，正式把MEPS納入EuP指令中； EuP後被2009/125/EC指令以ErP(Eco-Design of Energy-Related Prod4ucts，ErP)取代並擴大到用水產品等領域。
[1] 2005年8/11正式成為歐盟的法律，2007/08/11歐盟成員國須完成國內立法。
FCU列入Eco-Design的要求之列，可見於COMMISSION REGULATION (EU) 2016/2281 of 30 November 2016，於2018年1月1日開始生效，當中針對FCU所規範要求，主要為資訊呈現要求，在Article 3中Ecodesign requirements and timetable當中要求以下項目：
1.   The eco design requirements for air heating products, cooling products, fan coil units and high temperature chillers are set out in Annex II.
針對FCU所要求的主要是資訊呈現的內容，針對FCU所要求呈現內容如下表2所示。
表2 Eco-Design對於FCU所要求標示之內容
	項目	符號	數值	單位		項目	符號	數值	單位
1	顯熱製冷量(Cooling capacity (sensible))	Prated,c	x,x	kW	4	總電力輸入(Total electric power input)	Pelec	x,xxx	kW
2	潛量製冷量(Cooling capacity (latent))	Prated,c	x,x	kW	5	噪音程度(Sound power level (per speed setting, if applicable))	LWA	x,x/etc.	dB
3	加熱能力(Heating capacity)	Prated,h	x,x	kW	-	-	-	-	-
	製造商或代理商名稱及地址。 / Name and address of the manufacturer or of its authorised representative.

資料來源：COMMISSION REGULATION (EU) 2016/2281
三、我國FCU市場概況
依據BSRIA統計，我國FCU近年市場規模約在10~12萬台之間，如圖1所示。市場逐年略有下滑，除了受到經濟景氣波動，以對商辦建築產生相關影響之外，另有，多聯變頻、分離式產品興起，瓜分中小型商辦對冰水機以及箱型機的需求，以致於對FCU產生一定程度的影響。
我國對於FCU目前仍無自願性以及強制性能源效率要求，以致於各式建築類別在批量採購FCU時，均會參考技師所撰寫、制定的FCU規格，做為採購的參考。

資料來源：BSRIA
圖 1 我國FCU市場規模
四、小結
1.FCU具有標準為推動產品高效率發展的第一步
FCU在我國採購多由技師、業者制定採購產品規格，目前我國尚無FCU產品自願性、強制性採購規範可參考。中國大陸在提出推荐性國家標準GB/T 19232-2003後，即便為自願性，但是仍對於業者選擇FCU產品發揮效果，而歐盟Eco-Design所規範內容為能源使用資訊，讓使用者在採購時便於進行產品的能源效率比較，均是推動FCU產品高效率化的初步做法。

2.自願性效率規範為第一步，未來因應技術的提升以及導入，持續修訂
不論是自願性或是強制性，器具設備產品設立能源效率規範為邁向高效率設備第一步，後續隨著技術發展、技術應用..等，待更高效率產品在市場佔有比例更高，各國持續修訂器具效率產品的諮詢會議、啓動能源效率評估流程，均是有利於長遠未來高效率產品在市場上佔有情況。
我國目前尚未把FCU納入自願性或是強制性能源效率管理標的中，未來可以持續評估是否納入自願性或是強制性能源效率管理項目中，以助於全體FCU能源使用量降低，並帶動高效率FCU在市場上流通情況。