冰水主機搭配熱泵技術介紹

1. 冰水主機搭配電熱器使用
台灣地區為潮濕炎熱，對於溫濕度有嚴格要求的空調廠房 (如無塵室)，引入外氣均需先進行除濕及再熱處理。潔淨室要求為乾球溫度23℃、相對濕度RH = 45%。冷卻除濕盤管為主要除濕元件 (內部走冰水)，利用低溫冰水冷凝空氣中的水氣達到除濕功能，但冷卻除濕以後之低溫空氣，往往必須經再熱來提高溫度，一般搭配使用電熱器作為加熱設備，但也造成了許多耗電。因此本技術將以新型運轉方式，以熱泵系統取代傳統的電加熱器，熱泵系統可同時產生熱水與冰水，冰水可以預冷空調箱回水進入冰水主機的溫度，以降低冰水主機噸數。
2. 冰水主機搭配熱泵
系統將改採用熱泵為主要供熱設備，如圖1所示，採變頻冰水主機為主要供冷設備，兩種能源均有主動元件控制其運轉水溫，可使系統運轉穩定可靠，且配合熱泵供熱時其產生的冰水可以使冰水主機容量下降達到進一步的節能效果，冰水主機配合冷卻水塔運轉冷卻，在乾冷外氣條件下達到有效降低主機高壓，提昇COP的效益。
系統之冰水主機容調控制，可調節冰水主機運轉能力，維持冰水盤管出口空氣露點溫度。熱泵容調控制可調節熱泵運轉能力，維持熱水盤管出口至室內空間的空氣溫度。空調箱既有冰水盤管之二通閥，依據回風溫度及濕度設定值進行二通閥之開度調控；熱水盤管之三通控制閥之開度依據回風溫度設定值進行控制。當熱水三通控制閥為全開的情況下，其回風溫度仍無法達到設定值，既有電加熱器啟動，以維持室內環境所需條件。熱水泵變頻器建置完成後，為了進行變水量控制，將三通控制閥一邊關閉，變為二通變水量控制。熱泵熱水直接供應至熱水盤管，其流量大小由二通閥控制，不再進行旁通迴路。

圖1. 冰水主機搭配熱泵的系統架構
3. 熱泵主機運轉控制方式
熱泵主機採雙變頻壓縮機，因此熱泵主機運轉模式為啟動後A壓縮機開始運轉，接下來B壓縮機再啟動運轉。運轉後，熱泵依熱水出水溫度的設定值(35℃)，自動進行壓縮機的加卸載。當到達出水設定溫度時，A、B機開始減載，若到達停機溫度差設定值，則先停A壓縮機，然後由B壓縮機進行變頻運轉。另外，熱泵之熱水出水溫度達”再啟動溫度差”設定值，B壓縮機進行先加載，爾後A壓縮機再啟動運轉，讓熱泵熱水溫度達到設定值，如圖2所示。
熱泵產出之附屬冷能運用，在春/秋季及冬季時段，熱泵產生之冰水供應至冰水大系統，預冷回水使降低主機負載。在夏季及春秋高負載時段，冰水可供空調箱進行再冷用，進一步地使冰水盤管進水溫度調降，加強盤管的除濕能力，如圖3所示。

圖2、熱泵主機之雙變頻壓縮機運轉模式

圖3、熱泵產出之附屬冷能運用模式
3.結語
冰水主機搭配熱泵技術，進行恆溫恆濕環境系統的維持。冰水主機為主要的冰水供應設備，而採用熱泵系統取代傳統的電加熱器，作為主要的供熱設備。以熱泵系統取代電加熱器，於春季與夏季時段的運轉耗電比較，其節能比率可達68.6 %~70.4%。
變頻系統建置完成後，熱泵用冰水泵可選用定頻滿載運轉或變頻容調的方式使變頻器降載運轉。在定頻與變頻情況下運轉且提供相近的冷能，當熱泵冰水泵運轉頻率由滿載(60HZ)調降到48.5Hz情況下，泵浦提供的流量由76.47 LPM，減少到63.8LPM；熱泵冰水側的溫差由3.35 ℃提高至4.09℃，冰水泵耗功可節省47.7%。
熱泵用熱水泵可依據管路差壓設定值使泵變頻器進行加減載運轉。泵浦滿載運轉時，管路壓差值為0.85kg/cm2；於熱能需求降低的季節(如夏季時段)，可將管路壓差設定於0.7kg/cm2，使減少提供至熱水盤管的熱水量，來達到泵浦的節能成效。當熱水泵皆採用壓差設定來控制變頻器的加減載時，熱水流量由原本滿載時的99.8LPM降至77.08~78LPM，熱水泵的耗電量由0.62kW降至0.43~0.47kW，熱水泵平均耗功節省27.4%。
熱泵主機採製熱優先模式運轉，熱水出回水設計條件為35℃/30℃，在實際運轉下，會依現場需求進行供水溫度調整。當熱水需求量低的季節，可下修熱泵主機的熱水出水溫度設定值。依測試紀錄數據，當熱水出水溫度由32℃，降低至25.5℃，可使熱泵製熱COP提高14%，同時也並可以達到所需的熱能使維持環境所需條件。
熱泵運轉其附屬冷能的運用，可依不同季節進行不同模式操作。在春/秋季及冬季時段，熱泵產生之冰水供應至冰水大系統，預冷回水使降低主機負載。在夏季及春秋高負載時段，冰水可供空調箱進行再冷用，進一步地使冰水盤管進水溫度調降，加強盤管的除濕能力。