知識物件上傳表
計畫名稱：電力市場制度研析計畫」（1/3）
上傳主題：電力調度運作機制研析
提報機構：工業技術研究院
提報時間：108年 5 月30日
國別	▓1.國內 2. 國外
能源領域	▓1. 政策與法規 2. 環境衝擊與調適 3. 經濟及產業 4. 科技 5. 統計資料
決策知識類別	1.建言 (策略、政策、措施、法規) / ▓2.評析(先進技術或方法、策略、政策、措施、法規) / 3.標竿及統計數據：技術或方法、產業、市場等趨勢分析 / 4.其他：
重點摘述	由於再生能源較容易受到天氣影響，在電力系統分析上通常被視為較不穩定的電源，如此一來將造成電力調度單位於系統調度上的困難與風險提昇。有鑑如此，本研究將針對國外電力系統頻率控制方法以及再生能源加入系統備轉容量的影響等兩部分進行探討，做為我國未來在相關電力調度機制研擬與策略制訂的參考依據。
詳細說明	國外電力系統頻率控制方法 / 初級控制 / 初級控制是本地的自動控制，調整發電機的實功輸出及可控負載的用電量以迅速回復發電及負載的平衡及抵銷頻率變化，特別是為了大量發電機或負載跳脫後穩定頻率設計的，因此對於電力系統的穩定是必備的。同步系統中俱備調速機的發電機都可以自動提供這個功能。 / 初級控制有下列幾個主要的技術參數：Droop：當系統頻率發生偏移額定頻率(台灣是60Hz)時，發電機的調速機就會自動調整實功(P)以抵消此頻率偏移。而調速機因應系統頻率變化所調整實功的程度就是droop，為一百分比，其值越小表示調整的程度越大，對系統越有幫助，但相對機組的壓力也較大，若頻率偏移過大容易跳脫。頻率響應(β)：頻率響應值代表系統頻率發生偏移時，系統內所有初級控制反應的量，其值越大表示此系統的慣量越大，抵抗系統的頻率擾動的能力越強。不動帶：不動帶是ㄧ個頻率範圍，表示調速機在此頻率範圍內不會作動，因此若系統頻率只有為小擾動，沒有超出不動帶的話，初級頻率控制不會有反應。 / 下表為各單位關於初級頻率控制各項參數的比較，其中UCTE(Union for the Coordination of Transmission of Electricity)是歐洲互聯系統各TSO組成的協會，負責訂定次系統相關安全及可靠度標準。 / 次級控制 / 次級控制是由一中央控制中心統一以自動方式控制系統中的發電機實功，以回復系統頻率。當系統頻率發生偏移後，初級控制會先減緩並停止頻率變化，然後次級控制接著將頻率拉回目標值。次級控制在歐洲又稱為load-frequency control(LFC)，在北美則是automatic generation control(AGC)。次級控制的主要目標是將ACE回復為0。頻率控制誤差ACE(area control error)是系統頻率的偏移量乘上一Bias(B)係數所換算相對應的實功量，B係數必須比頻率響應(β)大，次級控制才能補償初級控制。 / 下表為各單位關於次級頻率控制各項參數的比較： / 第三級控制 / 第三級控制是指人為手動的調度或指令發電機組調整其實功出力，以回復初級及次級控制、解決線路的壅塞或在次級控制失能時將頻率拉回目標值。第三級控制在電力系統中一般是以輔助服務商品的方式呈現，不同的電力系統依照其特性會設計其適合的輔助服務商品，常見屬於第三級控制的輔助服務名稱有spinning reserve、non-spinning reserve、quick start reserve、supplemental reserve……等等。 / 下表是美國各級頻率控制方式的名稱整理： / 來源：成功大學 張簡樂仁教授彙整 / 結論 / 以旋轉式發電機為主要電源的電力系統中，發電機透過同步旋轉形成電力系統的頻率。當系統的發電量等於負載量時，系統頻率將保持額定頻率(60Hz)。但負載量隨季節、時間、氣候、人們的作息等隨時變化，發電端也有可能發生故障或跳機等，因此美國輸電協調聯合會(UCTE)將頻率控制的方法依據不同情況分為三級控制，初級、次級及第三級。本專題簡述頻率三級控制的原理及各單位對於頻率控制相關參數的比較，藉以做為台灣電力系統頻率控制的參考。 / 國外電力系統頻率控制方法 / 德州再生能源加入對於系統備轉容量的影響 / 德州為美國第二大州，由於境內如西北部的Panhandle大平原以及Trans-Pecos山脊皆具有良好的風況再加上環保意識的抬頭，因此德州自1999年即針對再生能源發展，並頒布7號法案(Senate Bill 7)，當中明確設立未來再生能源的發展目標。有鑑於於再生能源快速發展下，其間歇與不穩定特性將使得既有電力系統調度與營運遭受到衝擊，故德州境內主要的電力調度單位，德克薩斯州電力可靠度委員會(Electric Reliability Council of Texas, ERCOT)於2008年時，便委託美國奇異公司(General Electric Company, GE)進行再生能源加入電力系統的影響性評估，特別是針對再生能源的變動特性對於系統備轉容量充足性分析。本議題係針對再生能源預測如何應用於系統備轉容量評估進行策略擬訂與研究。 / 再生能源預測方法的建置 / 再生能源發電受環境、氣候等外在因素影響，其發電量具有間歇特性。為提高再生能源發電趨勢與變化的掌握度，GE委託AWS進行再生能源預測模型的建立，以利於降低再生能源不確定性。AWS針對再生能源預測共有兩套的預測模型，藉以模擬未來再生能源發電量以及評估發電趨勢。 / 再生能源發電模型: AWS使用自行開發的氣象資訊模擬模型(MesoMap)提供未來目標年度的風速、風向以及氣壓等相關氣象資訊，再依據風機種類與對應的風速，透過不同的發電曲線，藉以獲得目標年度每小時的再生能源發電量，進而模擬未來再生能源發電量。其中MesoMap所需要輸入的歷史氣象資料是以美國國家大氣預報中心(National Centers for Atmospheric Prediction, NCEP)與美國國家大氣研究中心(National Center for Atmospheric Research, NCAR)所提供，資料範圍為德州過去六十年氣象資料(每六小時一筆)；發電曲線則是依據發電機組的不同，利用IEC61400-1: 2005標準，藉以獲得對應的風力發電曲線，其典型發電曲線可如圖1所示。 / 圖1、IEC61400-1 風力機組典型發電曲線 / 再生能源預測模型: AWS透過ERCOT所提供的2005、2006年風場歷史資料(發電、風速、風向以及溫度等相關資訊)為依據，利用馬可夫統計模型計算再生能源發電機率，藉以得到未來各時段的發電趨勢。本研究當中，AWS提供給GE共有日前預測(Day-Ahead)以及逐四小時(4Hours-Ahead)等兩種預測模型，各自的解析度為每小時一筆與每十五分鐘一筆。 / 再生能源預測於系統備轉容量評估做法 / ERCOT對於系統備轉容量的定義係遵循NERC的Standard BAL-002-0標準，主要是為了因應當系統因負載、發電機組等發生變動或是事故時，調度單位仍能夠維持系統供需穩定的能力，再生能源預測對於系統備轉容量的評估主要可由發生事故與否做為區分如下: / 再生能源預測於非事故型備轉容量評估: / 對於再生能源預測於非事故備轉容量的應用上，由於調度單位會於目標調度日的前日進行機組排程(Unit commitment)，藉以評估次日系統供需情況。而傳統電力系統多半無考慮再生能源機組，故僅就負載預測進行明日在線機組的準備以及依據負載預測的誤差準備適當的備轉容量。因此為因應再生能源的快速成長，故GE便將再生能源預測的結果納入日前機組排程的分析當中，藉由評估次日系統的淨負載量(預測負載量-預測再生能源發電量)，確保系統調度得以順利進行。然再生能源由於具有間歇特性，因此GE以2006年數據為依據，統計再生能源預測結果與變化量，以瞭解再生能源預測對於不同再生能源容量的影響，如圖2所示。 / 圖2、再生能源預測誤差與機組排程的關係(不同再生能源裝置量) / 透過上述結果可發現，隨著再生能源的增加，預測誤差亦隨之加劇，特別是發生預測過少的機率增加，如此將使得系統調度單位因準備過多的在線機組而造成營運成本的增加。若進一步將再生能源預測結果納入淨負載評估時，則相關預測誤差統計結果可如圖3所示。 / 圖3、淨負載預測誤差與機組排程的關係(不同再生能源裝置量) / 比較圖2、3結果可得知，當再生能源增加時，淨負載預測發生預測過多的機率明顯提昇，意味著系統機組的準備上將有過多的情況發生，雖然會增加額外的成本，但對於系統的供電可靠度並無影響。除了應用於機組排程外，GE應用日前預測來推估未來每小時因淨負載預測所產生的供需不平衡情況，藉由觀察每小時的誤差範圍，做為ERCOT備轉容量當中的調頻輔助服務採購量評估依據，如圖4即為GE所統計在不同再生能源裝置容量下之2006年的調頻輔助採購量。 / 圖4、再生能源加入於調頻輔助服務採購量的影響 / 由於ERCOT對於調頻輔助服務的採購方式，主要是參考去年度同月份每日最大小時採購量來決定，因此透過圖4的統計結果，可得到再生能源加入後，對於過去年度(2006)於向上(Regulation up )及向下調頻(Regulation down)的採購需求分布機率。ERCOT再依據系統營運情況，取其中的98th信賴區間做為採購量標準(目前已改為95th)，如圖5即為裝置容量在15 GW時，整年度各月份逐時所推估的調頻備轉容量採購建議範圍。 / 圖5、 GE對於ERCOT年度各月份逐時調頻備轉容量採購建議範圍(向上與向下調頻) / 再生能源預測於事故型備轉容量評估:: / ERCOT主要的再生能源為風力發電，其發電特性容易受到天氣與環境所影響，因此GE在評估再生能源加入對於事故型備轉容量採購量的評估上，便針對如鋒面過境、低氣壓與對流等較容易造成風力發電大幅度變動的氣候因素進行分析，由於上述的氣象狀態多半持續數小時以上，有鑑於此，GE則應用逐四小時預測來觀察極端氣候對於再生能源加入之備轉容量採購的影響。其評估步驟為統計過去氣候事故的變化情況與持續時間，再藉由未來再生能源發展情況以及逐四小時預測(每半小時一筆)模擬事故時的發電變動情況，最後依據既有非事故型的標準去評估再生能源於上述事故下所可能產生的最大發電變動量是否符合現有採購量。在GE的分析報告當中，於風力發電裝置容量15GW的情況下，其最大升載量為4,502 GW以及最大降載量3,612 GW，由於ERCOT目前的事故型輔助服務的採購量為4,600 GW，因此證明事故型備轉容量的採購量仍可因應再生能源所造成的劇烈變動。 / 結論 / 再生能源由於具有間歇不穩定特性，使得電力單位必須準備較多的輔助服務需求量做為因應，因此若能透過再生能源預測技術提高再生能源的出力掌握度，便可幫助電力單位有效評估所需的系統備轉容量以及降低因應系統不穩定所需要的營運成本。我國再生能源發展快速，如何確保在大量再生能源加入後仍可保持系統供電安全與穩定便顯得相當重要。有鑑於此，透過參考國外經驗，以提升國內再生能源預測相關技術的發展與制訂適用於國內的備轉容量評估做法，將成為後續重要的研究課題。