知識物件上傳表
計畫名稱：「電力市場與系統運作制度研析計畫」（1/3）
上傳主題：彙整國內配電規劃資訊
提報機構：工業技術研究院
提報時間：111年 3 月3日
國別	▓1.國內 2. 國外：(註明國家名稱)
能源領域	▓1. 政策與法規 2. 環境衝擊與調適 3. 經濟及產業 4 . 科技 5. 統計資料
決策知識類別	1.建言 (策略、政策、措施、法規) / ▓2.評析(先進技術或方法、策略、政策、措施、法規) / 3.標竿及統計數據：技術或方法、產業、市場等趨勢分析 / 4.其他：
重點摘述	本文就分散式電源併網審查、配電饋線之最大允許併網量評估、饋線轉供策略與配電系統強韌層面確認國內配電規劃。其中，分散式電源併網審查主要分析項目為故障電流、功率因數、諧波管制與電壓變動率；配電饋線之最大允許併網量評估則考量設備容量限制、電壓變動等等；饋線轉供策略則考量設備容量、電壓變動率與負載電流；配電系統韌性提升則主要考量設備上的汰舊換新。後續將蒐集國外配電規劃資訊，以協助主計畫確認國內外配電規劃上的優劣勢
詳細說明	為達成再生能源政策目標，大量再生能源設備逐漸併接至系統中。其中，太陽光電設備多併接於配電系統，逐步影響各區域配電系統安全，因此台電公司規劃電網時逐漸將再生能源納為考量因素。本文彙整國內配電操作上與再生能源併網相關措施，分別就分散式電源併網審查、配電饋線之最大允許併網量評估、饋線轉供策略與配電系統強韌層面確認國內配電規劃的考量因素。 / 分散式電源併網審查 / 為確保系統安全，台電公司會要求分散式能源併入系統前執行分散式電源併網審查，其中，系統衝擊分析為常見審查項目。而配電系統的系統衝擊分析主要針對四個項目–故障電流、功率因數、諧波管制與電壓變動率。其中，故障電流依台電提供之網路參數計算檢討；功率因數與諧波管制則需依電力調節器規格書；電壓變動率需以OpenDSS分析軟體模擬。 / 圖1、第三型太陽光電系統衝擊分析結果 / 配電饋線之最大允許併網量評估 / 目前再生能源僅併聯部分饋線，多集中於西部沿海地區。為解決該問題，台電公司建置「配電饋線可併網容量視覺化系統」，如圖2所示，以利業者透過該系統查詢可併網容量、饋線距離與評估投資效益。 / 圖2、配電級再生能源可併網容量查詢系統 / 在「配電饋線可併網容量視覺化系統」中，倘顯示鄰近配電饋線可併網容量已滿(紅線)，代表該區域之太陽光電設置量較多，如需再併網則需等台電公司進行額外建設加強電網工程並須繳交相關加強電網費用。 / 台電公司在評估再生能源可併網量時主要會同時考量到三種因素(1)饋線容量(2)主變容量(3)電壓變動率。在「配電饋線可併網容量視覺化系統」中造成可併網容量已滿的原因，饋線容量約占70%，主變容量約占20%，電壓變動率約占10%。各自詳述如下: / 饋線容量 / 單一饋線所能併接的總再生能源裝置容量依「台灣電力股份有限公司再生能源發電系統併聯技術要點」第三點第五款第二目（併接於11,400伏特配電饋線者，其最大躉售電力不得超過5,000瓩；併接於22,800伏特配電饋線者，其最大躉售電力不得超過10,000瓩。）而有所限制。單一饋線下可併網再生能源裝置容量計算方式經台電配電處確認，如下: / 再生能源可併網量 = 饋線容量限制*110% - 該饋線已申請再生能源總裝置容量 / 其中，饋線容量限制源自該饋線電壓等級與饋線的總電流限制，計算方式如下: / 饋線容量限制 = 併接電壓等級 * 饋線電流限制(300A)∗√𝟑 / 其中，饋線最大能容許的電流量為600A，台電為運轉安全調度，預留300A作為饋線電流限制。 / 主變容量 / 依「台灣電力股份有限公司再生能源發電系統併聯技術要點」第三點第五款第四目(併接於高壓系統者，允許逆送至上一電壓等級特高壓系統之總計最大電力容量，以正常及轉供條件下不超過各該逆送電力主變壓器額定容量之百分之八十為原則，超過百分之八十者，得依個案檢討決定。前述逆送電力容量考量範圍須涵蓋該主變壓器所屬變電所及其整體下游高壓電網之既設及已核定之再生能源發電設備裝置容量)，主變逆送量不得超過百分之八十。單一主變下可併入的總再生能源額定容量計算方式經台電配電處確認，如下: / 主變壓器底下可併入的總再生能源額定容量 = 主變壓器額定容量*0.8(逆送限制)*110% + 該年度流經主變壓器的最低淨負載 + 主變壓器底下已併網再生能源之額定容量 / 電壓變動率 / 除上述兩種因素外，台電公司亦考量饋線末端的電壓變動率。電壓變動率主要經由DPIS模擬。模擬中的負載模型為一般用戶外變壓器容量八成(一般用戶外變壓器容量*0.8)的加總於鄰近開關。 / 饋線轉供策略 / 國內饋線常見轉供策略為一階轉供與二階轉供。一階轉供為關閉非故障停電區一個相鄰救援饋線的聯絡開關即可使其復電的情況，如圖3所示。二階轉供之故障饋線部分轉供：當相鄰救援饋線裕度不足時，將原故障饋線部分負載轉由其他饋線供電後就可針對非故障停電區進行救援復電。以圖4為例，該系統擁有四條供電饋線為Fd1、Fd2及Fd3，當故障產生時選定鄰近可轉供之饋線為Fd2，但由於饋線Fd2裕度不足以承載所有故障饋線之失電負載，因此需先將原故障饋線Fd1部分失電負載轉由相鄰Fd3投入救援之動作，再將剩餘部分失電負載交由救援饋線Fd2投入救援之動作。 / 圖3、一階轉供示意圖 / 圖4、二階轉供示意圖 / 國內轉供操作限制 / 轉供後每一條饋線上的負載電流量不得超過450 A。 / 轉供後所有的主變壓器容量不超過額定的80 %。 / 轉供後在饋線末端的電壓變動率，科學園區及工業區因用戶特殊，必須低於5%，其他地區可彈性放大至10 % / 配電系統韌性提升 / 現有系統改善/維護方法 / 線路巡視：巡視配電線路，瞭解線路裝置及鄰近線路外物情形、以不停電，從外表查察為原則 / 設備檢點：轄內配電線路設備檢點工作，每年應實施 1 次，必要時配合停電時辦理，以保持其符合標準而維持正常運轉。 / 測定：用戶進屋端電壓、高壓饋線電壓電流、變壓器電壓及負載、接地電阻之測定，其測定項目各分為定期與不定期兩項辦理。 / 改修：改修工作以補修有危險性之設備為原則，各區營業處應照配電線路巡視檢點改修明細表，測定、檢點報告表所附之改修工作單所列損害情形，按其緩急程度核定興辦。 / 樹木修剪：應依「輸配電設備裝置規則」中線路導線與樹木間隔之規定，經常將影響供電安全之樹木予以修剪 / 表1、台電強化系統韌性措施 / 計畫名稱 計畫實施年度 內容 目標 實績 / 配電線路防災韌性計畫 106-108年 防災型地下化 463.64 Km 499.03km / (108年12月) / 工程技術改善架空線路 2000根/處 107年完成3657處 / 配電系統強韌計畫 107-111年 老舊線路汰換(架空線路) 4613 Km 1023 Km / (107年12月) / 結語 / 綜整國內配電系統各方面的規劃，應用電力模擬軟體分析的僅配電饋線之最大允許併網量評估與再生能源併網審查，主要系統穩定度分析項目為電壓變動率。國內配電處目前應用電力分析平台為配電規劃資訊系統(DPIS)，由該系統分析電壓變動率確認再生能源併入對系統的影響。為協助主計畫確認國內外配電規劃上的優劣勢，後續將蒐集國外配電規劃資訊。

註：1.請計畫執行單位上傳提供較具策略性的知識物件，不限計畫執行有關內容。
2.請計畫執行單位每季更新與上傳一次，另有新增政策建議可隨時上傳。
3.文字精要具體，量化數據盡量輔以圖表說明。