知識物件上傳表
計畫名稱：「電力市場制度研析計畫」（3/3）
上傳主題：北美NERC輸電系統操作與規劃之可靠度標準說明
提報機構：工業技術研究院
提報時間：110年 9 月7日
國別	▓1.國內 2. 國外：(註明國家名稱)
能源領域	▓1. 政策與法規 2. 環境衝擊與調適 3. 經濟及產業 4 . 科技 5. 統計資料
決策知識類別	1.建言 (策略、政策、措施、法規) / ▓2.評析(先進技術或方法、策略、政策、措施、法規) / 3.標竿及統計數據：技術或方法、產業、市場等趨勢分析 / 4.其他：
重點摘述	國際間先進國家對於電業相關發展乃是透過管制機構進行監督，確保電力的穩定供應與消費者的權益。目前在國際以北美電力可靠度公司（North American Electric Reliability Corporation, NERC）所制定關於輸電系統規劃與操作之可靠度標準可說最為全面及完整，以下將針對NERC所制定的輸電操作（TOP）之可靠度標準進行探討，以便從中汲取相關經驗彙整作為精進國內系統可靠度內涵之參考，藉由參考國際上之標準訂定，不斷精進輸電系統規劃與運作的要求。
詳細說明	國際間先進國家對於電業相關發展乃是透過管制機構進行監督，確保電力的穩定供應與消費者的權益。以美國為例，電業的管制體系採行聯邦與州二級監管體制，在聯邦層級負責電力可靠性監管的機構為聯邦能源管制委員會（Federal Energy Regulatory Commission, FERC），各州負責電力公用事業監管的機構則是州公用事業監管委員會（Public Utility Commission,PUC）。在2007年FERC授權北美電力可靠度公司（North American Electric Reliability Corporation, NERC）負責發輸電系統的可靠性管理，包括標準制定、執行和監管等。 / NERC之項目規範可說是最齊全且完整，包含電業、調度中心、大電力系統用戶皆強制執行可靠度標準（Reliability Standards）。NERC的主要職責包括：制定電力可靠度相關市場規則，並監督大型電力系統（Bulk Power System, BPS）執行電力可靠度，負責發輸電系統的可靠度評估工作，對發輸電系統進行監測，成立重大事故調查組織，負責電業的教育訓練和運轉人員認證等工作。NERC的宗旨在於提高系統的可靠度，積極訂定各項標準及政策，制定發輸電系統可靠度標準，並監督相關企業強制執行；。2005年4月NERC公布新的可靠度標準替代原來之Planning Standards。由14個項目所構成，每項標準均包含一系列的子標準，NERC每年均會針對14項可靠度標準進行檢討修正。NERC在其多樣化的規範當中，為使輸電相關操作與規劃更加順利，並同時達成方便管理之目的，遂針對輸電法則訂定輸電操作（TOP）與輸電規劃（TPL）之規定，以下將針對輸電系統操作的可靠度標準進行說明。 / Transmission Operations (TOP) 輸電操作標準之說明 / NERC制定了輸電營運標準，其主要目的是確保可靠度實體具有明確的決策權和能力，可以在緊急情況下採取適當的行動或指導他人的行動以使輸電系統恢復正常狀態。關於目前NERC-TOP標準類型正常使用中的項目，其架構如圖1所示，內容分別包括了TOP‐001‐5: Transmission Operations（輸電網運作）、TOP-002-4: Operations Planning（運作規劃）、TOP-003-4: Operational Reliability Data（運轉可靠度資料），以及TOP-010-1(i): Real-time Reliability Monitoring and Analysis Capabilities（即時可靠度監測和分析能力）四種不同面向的內涵。 / 圖1、NERC-TOP標準之架構 / 輸電網運作（Transmission Operations, TOP‐001‐5） / TOP‐001‐5標準之目的是透過確保迅速採取行動，防止對併聯可靠度產生不利影響的不穩定、不受控制的分離、或連鎖故障，藉以防止或減輕此類事件的發生。此標準的適用對象包括：調度平衡局（Balancing Authority）、輸電操作者（Transmission Operator）、發電機操作者（Generator Operator），以及分銷商（Distribution Provider）。 / 有關TOP‐001‐5標準之重點依序說明如下： / 每個輸電操作者應將其導致或可能導致緊急情況的實際或預期操作通知可靠度協調中心、已知受影響的調度平衡局和已知受影響的輸電操作者。 / 輸電操作者應執行以下操作以確定其輸電營運區域內的系統運轉限制（System Operating Limits, SOLs）超標情況： / 監控其輸電營運區域內的設施； / 監控其輸電營運區域內的補救行動計劃（Remedial Action Schemes, RAS）的狀態； / 根據需要監控其輸電營運區域內的非大規模電力系統（Bulk Electric System, BES）設施； / 根據需要獲取和利用輸電營運區域外設施的狀態、電壓和流量數據； / 根據需要在其輸電營運區域之外獲取和利用補救行動計劃的狀態； / 根據需要獲取和利用輸電營運區域外的非BES設施的狀態、電壓和流量數據。 / 有關系統運轉限制（SOLs）的定義為：「BES運轉中使用的設施額定值、系統電壓限制和穩定度限制。」而SOL概念的核心原則是：瞭解設施額定值、電壓限制、暫態穩定度限制和電壓穩定度限制，透過執行即時評估，確保在突發事件前與後都能觀察到它們。而所謂的「SOLs超標（SOLs Exceedance）」主要是指在即時監控、即時評估（Real-time Assessment, RTA）或營運規劃分析（Operational Planning Analysis, OPA）中確定具有以下任一特徵的運轉條件或分析結果： / 突發事件前的狀態表現出下列任何一項： / 經過設施的實際流量高於設施的正常額定 / 實際匯流排電壓超出正常系統電壓限制 / 在没有突發事件的情况下，為防止不穩定出現而建立的穩定限制被超過了 / 為防止突發事件導致不穩定而建立的穩定限制被超過了 / 計算所得到的突發事件後狀態表現出下列任何一項： / 經過設施的流量高於設施的最高緊急額定，或高於設施額定：如果發生意外事件，沒有足夠的時間將流量減少到既定的可接受的程度 / 匯流排電壓超出最高或最低緊急系統電壓限制，或超出系統電壓限制：如果發生意外事件，沒有足夠的時間將匯流排電壓恢復到既定的可接受程度 / 未達到規定的穩定度效能標準 / 即時評估（RTA）是指使用即時數據評估系統條件，以評估現有（突發事件前）和潛在（突發事件後）的運轉情況。 此評估應反映合適的輸入，包括但不限於：負載、發電輸出水準、已知的保護系統和特殊保護系統狀態或退化、輸電事故、發電機事故、電力融通、設施額定值，以及確認的相位角和設備限制。即時評估可以透過內部系統或第三方服務提供。當前的NERC標準要求RC和TOP每30分鐘執行一次即時評估。即時評估的主要目的是向系統營運商提供有關當前和潛在的系統條件藉以準確評估系統的可靠度風險。 / 營運規劃分析（OPA）主要是對預計的系統條件進行評估，以評估第二天操作的預期（突發事件前 pre‐Contingency state）和潛在（突發事件後 post‐Contingency state）的情況。此評估應能反映合適的輸入情形，包括但不限於：負載預測、發電輸出水準、電力融通（interchange）、已知的保護系統和特殊保護系統（SPS）狀態或退化（degradation）、 輸電事故、 發電機事故、設施額定、確認的相位角和設備限制。此營運計劃分析可以透過內部系統或第三方服務提供。 / 輸電操作者不得在任何已確定的互聯可靠度操作限制（Interconnection Reliability Operating Limits, IROLs）之外連續操作超過其相關的IROL Tv時間。 / 互聯可靠度操作限制（IROLs）是指一種特定的系統操作限制。雖然運轉時以不超過系統操作限制始終很重要，但如果超過IROLs，則會增加電壓不穩定、連鎖故障（cascading outages）或不受控制的解聯風險，從而對併聯產生不利影響。IROLs由可靠度協調中心（RC）監控。RC可以將此任務委託給為執行輸電操作者功能的實體工作的系統營運商，但RC要負責確保不超過IROLs。關於「IROL Tv」是指系統營運商在受到合規性（compliance）制裁之前必須返回到等於或低於限制狀態的最長時間。Tv用來評估如果未緩解IROLs，併聯可能惡化的速度。照理說絕對不應超過IROLs - 但如果超過的話，則Tv代表在併聯風險變得不可接受之前可以超過該限制的最長時間。通常Tv不得超過30分鐘，如果超過Tv，就會有受到經濟處罰和額外的報告要求。對於系統營運商來說，透過監控SOLs和IROLs、系統操作條件（例如負載、發電、系統拓撲、自動保護方案和設備限制（例如安全操作））來評估BES可靠度的風險。 / 在SOLs存在差異的情況下，輸電操作者都應按照最大限制參數進行操作。當SOL超標時，輸電操作者應通知其可靠度協調中心為使系統恢復到限制範圍內所採取的措施。 / 輸電操作者 / 調度平衡局應具備數據交換能力，在主要控制中心內具有冗餘和不同路由的數據交換基礎設施，以便與其可靠度協調中心、調度平衡局 / 輸電操作者，以及已確定需要數據以便按照要求執行即時監控和即時評估的個體，來交換即時數據。 / 輸電操作者或調度平衡局應至少每90個日曆天測試一次主要控制中心數據交換能力的冗餘功能。如果測試不成功，輸電操作者或調度平衡局應在兩小時內採取行動恢復冗餘功能。 / 調度平衡局應監控其調度平衡局區域，包括影響發電或負載的補救行動計劃的狀態，以維持其調度平衡局區域內的發電-負載-交換平衡並支援互聯頻率。 / 運作規劃（Operations Planning, TOP-002-4） / TOP‐002‐4標準之目的是確保輸電操作者（Transmission Operators）和調度平衡局（Balancing Authorities）具有規定範圍之內的運轉計劃。此標準的適用對象包括輸電操作者（Transmission Operator）以及調度平衡局（Balancing Authority）。 / 有關TOP‐002‐4標準之重點依序說明如下： / 輸電操作者必須對於次日即將執行的計畫事先進行分析以便評估是否會有超出限制的情況。分析結果如果會超限，也必須要有解決對策。 / 調度平衡局亦須制訂次日的計畫，並提供給可靠度協調中心（Reliability Coordinator）。 / 輸電操作者與調度平衡局必須向計畫中牽涉到的實體（Entity），明確解釋個體所扮演的角色與作用。 / 運轉可靠度資料（Operational Reliability Data, TOP-003-4） / TOP‐003‐4標準之目的是確保輸電操作者和調度平衡局擁有履行其營運和規劃職責所需的資料。此標準的適用對象包括：輸電操作者（Transmission Operator）、調度平衡局（Balancing Authority）、發電機擁有者（Generator Owner）、發電機營運商（Generator Operator）、輸電網擁有者（Transmission Owner）、分銷商（Distribution Provider）。 / 有關TOP‐003‐4標準之重點依序說明如下： / 輸電操作者應為其執行營運規劃分析、即時監控和即時評估所需的數據進行書面規範的維護，而調度平衡局亦應為其執行分析功能與即時監控所需的數據進行書面規範的維護。 / 所謂的數據規範應包括但不限於： / 相關需要的數據和資訊列表。 / 通知當前保護系統和特殊保護系統（SPS）狀態或影響系統可靠度劣化的規定。 / 提供數據的週期性 / 數據提供者回覆指定數據的截止日期。 / 一般情形下對於相關證據應保留其執行營運計畫分析、即時監控和即時評估所需資料註有日期、當前、有效的文件化規範。 / 收到數據規範的每個輸電操作者、調度平衡局、發電機所有者、發電機營運商、輸電所有者和配電供應商應使用以下方法滿足書面規範的義務： / 雙方同意的格式。 / 解決數據衝突的雙方同意的過程。 / 雙方同意的安全協議。 / 即時可靠度監測和分析能力（Real-time Reliability Monitoring and Analysis Capabilities, TOP-010-1(i)） / TOP-010-1(i)標準之目的是建立對即時監控和分析能力的要求，以便支援可靠的系統操作。此標準的適用對象包括輸電操作者（Transmission Operator）以及調度平衡局（Balancing Authority）。 / 有關TOP-010-1(i)標準之重點依序說明如下： / 輸電操作者為解決執行即時監控和即時評估所需的即時數據的品質，以及解決用於即時評估中的分析的品質問題，應執行相關操作流程或操作程序。 / 調度平衡局為解決執行分析功能和即時監控所需的即時數據的品質，應執行相關操作流程或操作程序。 / 上述所謂的操作流程或操作程序應包括： / 衡量即時數據品質以及即時評估分析品質的標準； / 表明即時數據品質以及即時評估分析品質的規定； / 解決問題的行動。 / 每個輸電操作者與調度平衡局都應有一個警報流程監控器，當即時監控警報處理器發生故障時，它會向系統營運商提供通知。 / 結語 / 國際間有眾多對於能源轉型發展經驗成熟的國家，若能夠汲取相關經驗作為借鏡，將有利於檢討並精進國內系統可靠度內涵。NERC對於輸電系統的相關操作具有相當豐富且完整的論述，然而再多的建議如何能夠確保落實更是重要的一步，NERC對於可靠度標準的做法，或許可以作為借鏡與參考。藉由參考國際上之標準訂定，不斷精進輸電系統規劃與運作的要求與其落實做法，以確保系統分析結果之可信度，針對系統弱點進一步採取相關之措施，以增進系統可靠度與穩定度。

註：1.請計畫執行單位上傳提供較具策略性的知識物件，不限計畫執行有關內容。
2.請計畫執行單位每季更新與上傳一次，另有新增政策建議可隨時上傳。
3.文字精要具體，量化數據盡量輔以圖表說明。